{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["汇总表","管理控制中心及应用系统","检测仪表","通信网络系统","视频系统"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"汇总表","index":0,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["丰县城乡供水一体化工程-信息化项目\n投标报价汇总表"]
["序号","工程名称","报价（元）"]
["一","管理控制中心及应用系统"]
["二","检测仪表"]
["三","通信网络系统"]
["四","视频系统"]
[null,"投标报价总金额=一至四项合计"]
[]
[]
["投标人：(盖单位章)"]
["法定代表人（或委托代理人）（签名）："]
["      年     月     日"]

{"sheet":"管理控制中心及应用系统","index":1,"n_rows":47,"n_cols":8,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["管理控制中心及应用系统"]
["序号","设备名称","规格参数","单位","数量","单价\n（元）","合价\n（元）","备注"]
["一","大屏系统及机房"]
[1,"DLP拼接墙系统","包括以下设备","套",1]
[1.1,"拼接显示单元","物理分辨率：1920×1080(SXGA+)；DLP芯片：0.95\" LVDS DMD；亮度均匀性：＞95%；对比度：2200:1；视角：水平>160度，垂直>150度；图像技术：DMD TM 技术/DarkChip3TM/BrilliantColorTM (极致色彩) ；屏幕尺寸：60’；  屏幕比例：4:3；亮度：1100ANSI流明；拼缝：0.5mm 物理缝隙，1mm光学缝隙；屏幕类型：进口光学屏幕；光源类型：LED固态光源；光源寿命：100000小时；控制信号输出：RJ45；输入电压：AC 100～240V  50/60Hz；信号输入：VGA/DVI×2，CVBS×2； 控制信号输入：RS-232C： D-Sub 9×1  RJ45×1 1个红外遥控接收器；信号输出：DVI；防尘等级：IP5X；噪声：≤23db；功耗：220W；操作湿度：20-80% （无凝露）。","套",10]
[1.2,"多屏拼接处理器","S嵌入式纯硬件FPGA架构，模块化板卡插拔设计，支持多种信号源输入模式，包括复合视频（DVD或摄像头信号）、电脑信号（VGA或DVI信号）、网络信号（IP流媒体）、高清数字信号（HDMI或高分辨率DVI信号）等，拼接控制器支持DVI-I输出。","套",1]
[1.3,"控制软件","全中文界面，有模式管理、预案管理、外围矩阵设备通道管理等功能。","套",1]
[1.4,"安装底座","1（行）×5（列）拼接安装底座，底座高度根据项目需求定制，满足2（行）×5（列）拼接安装要求。","套",5]
[1.5,"专用线缆及附件","屏体环节信号、网络及视频、数据线缆，电源电缆、插座，转接头。","套",10]
[2,"操作台","聚酯 5米 含座椅6张","套",1]
[3,"服务器机柜","2260×600×1000","套",5]
[4,"UPS不间断电源","不间断电源 15kVA 4.0h； APC  SURT15KUXICH AC220V输入。","套",1]
[5,"空调","柜机，3P","套",3]
[6,"无线数据接收装置","根据需要配置","套",1]
["二","硬件系统"]
[1,"控制区"]
[1.1,"数据服务器","容错服务器,双路双模,8核Intel Xeon2.40GHz处理器*4（共物理4个CPU）、高速缓存为2＊20MB；\nWindows 2012企业版操作系统，并配置相应的服务器管理软件；\n采用工业标准热插拔内置SAS硬盘300G两块作为系统盘，并配置两块SAS 1.2T 硬盘作为数据存储用。","套",1]
[1.2,"通信、应用服务器","外形：≥2U机架式服务器  \n整体外形：机型：≥2U机架式\nCPU：配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥6核，每颗CPU主频≥3.1GHz  \n内存：配置≥16GB DDR3 1600MHz ECC RDIMM内存\n硬盘：配置≥2块1T 3.5寸SATA热拔插硬盘      \n网卡：1000MB以太网口×2                     \n显卡：PCIe（512M）                       \n其他：光驱、热插拔冗余电源和冗余风扇","台",4]
[1.3,"工程师工作站","CPU:配置2颗，单颗CPU≥6核，主频≥3.1GHz\n内存≥8GB DDR3\n硬盘≥1T  SATA 7200转；\n网口≥2个千兆网口\n电源：单电源 \n显卡：缓存512M缓存512M\n光驱：DVD-ROM 1个标准串口\n1套27寸液晶显示器","台",1]
[1.4,"报警工作站","同工程师工作站","台",1]
[1.5,"卫星对时系统","SK-2U，2路网络对时","套",1]
[1.6,"网络打印机","hp M706n，打印速度35页/分钟\n分辨率 1200 × 1200 dpi，网络打印，A3/A4","台",1]
[1.7,"KVM显示一体化装置","8切1,含19寸显示器","套",2]
[1.8,"网线","六类网络线","米",300]
[2,"管理信息大区"]
[2.1,"数据服务器","容错服务器:单路双模,8核Intel Xeon2.40GHz处理器*2（共物理2个CPU）、高速缓存为2＊20MB；\nWindows 2012企业版操作系统，并配置相应的服务器管理软件；\n采用工业标准热插拔内置SAS硬盘300G两块作为系统盘，并配置两块SAS 1.2T 硬盘作为数据存储用。","套",1]
[2.2,"通信、应用服务器","同控制区通信服务器","台",3]
[2.3,"流媒体服务器","同控制区通信服务器，配流媒体转发软件，需与视频系统硬件设备兼容。","台",1]
[2.4,"客户端工作站","同控制区工程师工作站","台",2]
["三","各类软件"]
[1,"数据库软件","oracle 50用户+RAC，windows操作系统","套",1]
[2,"一体化平台软件","一体化管控平台软件\n包括数据采集与交互平台、数据资源管理及应用支撑平台。","套",1]
[2.1,"数据采集共享平台","包含8个子项：1、平台应用模型建立与管理软件模块；2、组件服务模型建立与管理软件模块；3、网络管理与服务软件模块；4、系统监视与进程管理软件模块；5、数据接口软件模块；6、数据同步软件模块；7、基础数据库开发与管理；8、元数据库开发与管理。","项",1]
[2.2,"应用支撑平台软件","包含8个子项：1、权限管理服务模块；2、报表服务模块；3、图形管理服务模块；4、报警服务模块；5、控制管理服务模块；6、数据处理服务模块；7、应用服务组件；8、消息服务组件。","项",1]
[3,"综合监测监控",null,"套",1]
[3.1,"泵站水厂监控业务模块","泵站/水厂监控系统接入","套",1,null,null,"含十座加压站、大沙河泵站、丰县水厂"]
[3.2,"水质环境在线监测业务模块","水质数据接入","套",1]
[3.3,"压力流量监测业务模块","压力流量数据接入","套",1]
[3.4,"视频系统业务模块","视频信息接入","套",1]
[3.5,"中心控制组态软件","与水厂、泵站系统配套(正版,无限点运行版、开发版）","套",2]
[4,"水质分析评估",null,"项",1]
[5,"全景展示与信息服务","包括：综合展示与信息服务模块；二维GIS展示","项",1]
[6,"工程管理","包括：基础信息；设备资产；生产运行；维修养护；安全应急等","项",1]
[7,"办公自动化","包括：正版杀毒软件","项",1]
[8,"移动应用(Android\\ios)","包括：移动查询；移动办公；移动巡检等","项",1]
[9,"信息安全软件","与平台系统配套。需满足《工业控制系统信息安全防护指南》2017年版本要求。","项",1]
[null,"小计"]

{"sheet":"检测仪表","index":2,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["检测仪表"]
["序号","设备名称","规格参数","单位","数量","单价\n（元）","合价\n（元）","备注"]
["一","压力流量监测及采集传输"]
[1,"DN300","分体型、氯丁橡胶衬里、带自清洗功能的316L不锈钢电极、温度≤80℃、传感器和转换器的防护等级都必须达到IP68、锂电池供电、表头自带压力流量采集器，带GPRS远程传输功能、线长30米、液晶显示、0.5%精度。具有正反向瞬时及累计流量信号，MODBUS接口。\n电磁流量计必须自带锂电池供电。配锂电池(采集器上传数据时间间隔不大于30分钟，电池续航能力必须要保证5年)，同时支持24V外部电源供电。\n电磁流量计传感器上必须自带压力变送器：管道压力测量，实时检测管道的压力、最大工作压力1.0MPa\n采集传输装置：内置采集传输装置，自带GPRS远程传输功能，一次性采集管道的实时流量和压力，同时通过流量计自带的GPRS模块，实时远程传输电磁流量计的流量和压力到监控平台。\n安装辅材：管道及流量计法兰、伸缩节、螺栓、紧固件、垫圈及管材等。\n2年质保（电池5年质保），提供厂家针对本项目的售后承诺函和投标授权书。","套",6]
[2,"DN400","分体型、氯丁橡胶衬里、带自清洗功能的316L不锈钢电极、温度≤80℃、传感器和转换器的防护等级都必须达到IP68、锂电池供电、表头自带压力流量采集器，带GPRS远程传输功能、线长30米、液晶显示、0.5%精度。具有正反向瞬时及累计流量信号，MODBUS接口。\n电磁流量计必须自带锂电池供电。配锂电池(采集器上传数据时间间隔不大于30分钟，电池续航能力必须要保证5年)，同时支持24V外部电源供电。\n电磁流量计传感器上必须自带压力变送器：管道压力测量，实时检测管道的压力、最大工作压力1.0MPa\n采集传输装置：内置采集传输装置，自带GPRS远程传输功能，一次性采集管道的实时流量和压力，同时通过流量计自带的GPRS模块，实时远程传输电磁流量计的流量和压力到监控平台。\n安装辅材：管道及流量计法兰、伸缩节、螺栓、紧固件、垫圈及管材等。\n2年质保（电池5年质保），提供厂家针对本项目的售后承诺函和投标授权书。","套",15]
[3,"DN500","分体型、氯丁橡胶衬里、带自清洗功能的316L不锈钢电极、温度≤80℃、传感器和转换器的防护等级都必须达到IP68、锂电池供电、表头自带压力流量采集器，带GPRS远程传输功能、线长30米、液晶显示、0.5%精度。具有正反向瞬时及累计流量信号，MODBUS接口。\n电磁流量计必须自带锂电池供电。配锂电池(采集器上传数据时间间隔不大于30分钟，电池续航能力必须要保证5年)，同时支持24V外部电源供电。\n电磁流量计传感器上必须自带压力变送器：管道压力测量，实时检测管道的压力、最大工作压力1.0MPa\n采集传输装置：内置采集传输装置，自带GPRS远程传输功能，一次性采集管道的实时流量和压力，同时通过流量计自带的GPRS模块，实时远程传输电磁流量计的流量和压力到监控平台。\n安装辅材：管道及流量计法兰、伸缩节、螺栓、紧固件、垫圈及管材等。\n2年质保（电池5年质保），提供厂家针对本项目的售后承诺函和投标授权书。\n","套",5]
[4,"DN600","分体型、氯丁橡胶衬里、带自清洗功能的316L不锈钢电极、温度≤80℃、传感器和转换器的防护等级都必须达到IP68、锂电池供电、表头自带压力流量采集器，带GPRS远程传输功能、线长30米、液晶显示、0.5%精度。具有正反向瞬时及累计流量信号，MODBUS接口。\n电磁流量计必须自带锂电池供电。配锂电池(采集器上传数据时间间隔不大于30分钟，电池续航能力必须要保证5年)，同时支持24V外部电源供电。\n电磁流量计传感器上必须自带压力变送器：管道压力测量，实时检测管道的压力、最大工作压力1.0MPa\n采集传输装置：内置采集传输装置，自带GPRS远程传输功能，一次性采集管道的实时流量和压力，同时通过流量计自带的GPRS模块，实时远程传输电磁流量计的流量和压力到监控平台。\n安装辅材：管道及流量计法兰、伸缩节、螺栓、紧固件、垫圈及管材等。\n2年质保（电池5年质保），提供厂家针对本项目的售后承诺函和投标授权书。","套",4]
[5,"DN700","分体型、氯丁橡胶衬里、带自清洗功能的316L不锈钢电极、温度≤80℃、传感器和转换器的防护等级都必须达到IP68、锂电池供电、表头自带压力流量采集器，带GPRS远程传输功能、线长30米、液晶显示、0.5%精度。具有正反向瞬时及累计流量信号，MODBUS接口。\n电磁流量计必须自带锂电池供电。配锂电池(采集器上传数据时间间隔不大于30分钟，电池续航能力必须要保证5年)，同时支持24V外部电源供电。\n电磁流量计传感器上必须自带压力变送器：管道压力测量，实时检测管道的压力、最大工作压力1.0MPa\n采集传输装置：内置采集传输装置，自带GPRS远程传输功能，一次性采集管道的实时流量和压力，同时通过流量计自带的GPRS模块，实时远程传输电磁流量计的流量和压力到监控平台。\n安装辅材：管道及流量计法兰、伸缩节、螺栓、紧固件、垫圈及管材等。\n2年质保（电池5年质保），提供厂家针对本项目的售后承诺函和投标授权书。","套",4]
[6,"DN800","分体型、氯丁橡胶衬里、带自清洗功能的316L不锈钢电极、温度≤80℃、传感器和转换器的防护等级都必须达到IP68、锂电池供电、表头自带压力流量采集器，带GPRS远程传输功能、线长30米、液晶显示、0.5%精度。具有正反向瞬时及累计流量信号，MODBUS接口。\n电磁流量计必须自带锂电池供电。配锂电池(采集器上传数据时间间隔不大于30分钟，电池续航能力必须要保证5年)，同时支持24V外部电源供电。\n电磁流量计传感器上必须自带压力变送器：管道压力测量，实时检测管道的压力、最大工作压力1.0MPa\n采集传输装置：内置采集传输装置，自带GPRS远程传输功能，一次性采集管道的实时流量和压力，同时通过流量计自带的GPRS模块，实时远程传输电磁流量计的流量和压力到监控平台。\n安装辅材：管道及流量计法兰、伸缩节、螺栓、紧固件、垫圈及管材等。\n2年质保（电池5年质保），提供厂家针对本项目的售后承诺函和投标授权书。","套",2]
[7,"DN1000","分体型、氯丁橡胶衬里、带自清洗功能的316L不锈钢电极、温度≤80℃、传感器和转换器的防护等级都必须达到IP68、锂电池供电、表头自带压力流量采集器，带GPRS远程传输功能、线长30米、液晶显示、0.5%精度。具有正反向瞬时及累计流量信号，MODBUS接口。\n电磁流量计必须自带锂电池供电。配锂电池(采集器上传数据时间间隔不大于30分钟，电池续航能力必须要保证5年)，同时支持24V外部电源供电。\n电磁流量计传感器上必须自带压力变送器：管道压力测量，实时检测管道的压力、最大工作压力1.0MPa\n采集传输装置：内置采集传输装置，自带GPRS远程传输功能，一次性采集管道的实时流量和压力，同时通过流量计自带的GPRS模块，实时远程传输电磁流量计的流量和压力到监控平台。\n安装辅材：管道及流量计法兰、伸缩节、螺栓、紧固件、垫圈及管材等。\n2年质保（电池5年质保），提供厂家针对本项目的售后承诺函和投标授权书。","套",2]
["二","软件"]
["1","平台软件","与压力流量检测及采集传输同一制造厂家\n配套数据库软件\n压力流量数据采集、显示、存储，同时预留与信息化通信的接口。","套",1]
[null,"小计"]

{"sheet":"通信网络系统","index":3,"n_rows":12,"n_cols":8,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["通信网络系统"]
["序号","设备名称","规格参数","单位","数量","单价\n（元）","合价\n（元）","备注"]
["一","调度中心"]
[1,"工业级网络交换机","千兆以太网三层交换机,6千兆单模光，18千兆电\n提供厂家针对本项目的售后承诺函和投标授权书；","台",2,null,null,"控制区+管理区"]
[2,"隔离装置","正向隔离装置、反向隔离装置","套",1]
[3,"路由器","H3C MSR 26-00-10，2Wan口，8LAN口，3个SIC扩展槽，数据库软件授权函","套",13,null,null,"用于分中心控制区"]
[4,"工业级防火墙","S2100，4个10/100/1000M以太网电口，电口均支持内置Bypass功能；提供1个10/100/1000M以太网管理口","套",1]
["二","网络租用"]
[1,"中心站","控制网10M+管理网50M","年",1,null,null,"水厂"]
[2,"分中心","控制网4M+管理网10M","年",1,null,null,"十座加压泵站、取水泵站"]
[3,"GPRS","压力流量监测系统","年",1,null,null,"38个点"]
[null,"小计"]

{"sheet":"视频系统","index":4,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["视频系统"]
["序号","设备名称","规格参数","单位","数量","单价\n（元）","合价\n（元）","备注"]
["一","视频设备"]
[1,"摄像头","4G，球机，支持4G（移动、联通，电信）网络传输，本地存储128G，\n支持最大1920×1080@30fps高清画面输出\n支持20倍光学变倍，16倍数字变倍\n采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达200m","套",38]
[2,"存储设备","与泵站视频兼容，双控，含48T硬盘","套",1]
["二","电源系统"]
["1","供电系统","太阳能板：不低于600W\n电池：2节 12V 200AH 胶体电池\n立杆：8米 \n电池箱及设备箱，充放电控制器，线缆，支架等安装辅材，防水处理；","套",38]
["三","流量"]
[1,"4G流量","4G流量，每点100G/月","年",1,null,null,"共38个点"]
[null,"小计"]